Załącznik nr 5 do zaproszenia

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZBIORNIKA NA TLEN MEDYCZNY CIEKŁY

Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dostawa tlenu ciekłego wraz z dzierżawą zbiornika.

Wymagania dotyczące zbiornika:

- maksymalne ciśnienie robocze  18 BAR,

- pojemność netto od 3000 l do 3300 l,

- ilość skroplonego gazu przy współczynniku napełnienia 95% ma zawierać się w przedziale 3000 – 3200 kg,

- parownica atmosferyczna – wydajność nominalna 100 N2 W NM3/H (przez wydajność nominalną zamawiający rozumie: wydajność w temperaturze 20 stopni C, 70% względnej wilgotności, 15 stopni C różnicy między temperaturą otocznia i temperaturą gazu na wyjściu, przy ciągłej ośmiogodzinnej pracy.

- system telemetrii oparty na GSM – zamawiający wymaga zdalnej transmisji danych o stanie napełnienia zbiornika (transmisja odbywa się z punktu zbiornikowego do komputera dostawcy tlenu ciekłego, zamawiający zastrzega sobie prawo do wglądu do danych o stanie zapełnienia przy użyciu ogólnodostępnej wersji przeglądarki internetowej),

- w zakres pojęcia dzierżawy wchodzą: montaż, podłączenie do istniejącej instalacji, oraz demontaż po zakończeniu umowy,

- na wykonawcy ciąży obowiązek serwisu technicznego – gwarantujący ciągłość bezawaryjnej pracy, jak również obowiązek rejestracji zbiornika,

- dostawca zapewni dokumentacje techniczną zbiornika w języku polskim i przeszkoli personel odpowiedzialny strony zamawiającego,

- w przypadku awarii zbiornika dostawca zapewnia inne urządzenie do przechowywania tlenu o parametrach odpowiadających parametrom zbiornika, który uległ awarii,

- w przypadku wymiany zbiornika dostawca zobowiązany jest do demontażu               i transportu zbiornika do magazynu dotychczasowego dostawcy,

- montaż zbiornika w raz z towarzyszącą mu instalacją, jego podłączenie do istniejącej instalacji, oraz odbiór przez Urząd Dozoru Technicznego, powinno nastąpić w ciągu 7 dni od podpisania umowy.